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方大城高效机房系统节能改造招标文件
[bookmark: _Toc14323][bookmark: _Toc17455][bookmark: _Toc17617][bookmark: _Toc1308][bookmark: _Toc19584_WPSOffice_Level1]一、招标邀请
深圳市方大物业管理有限公司拟对我司方大城高效机房系统节能改造工程工作进行招标，若贵公司有意向参与本项目的投标，请贵公司按照以下信息和要求进行报价。
[bookmark: _Toc26039][bookmark: _Toc21233][bookmark: _Toc173_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24974][bookmark: _Toc14024]二、招标需求
1、 招标项目：方大城高效机房系统节能改造工程采购招标；
2、 项目地点：南山区龙珠四路2号（北环大道与龙珠四路交汇处）；
3、 招标服务范围：
	序号
	名称
	内 容

	1
	招标范围
	1、 提交制冷机房群控系统方案并完成相关图纸深化，方案图纸内所有元器件及管理平台软件的采购、安装、调试，包括但不限于以下内容：
（1）原制冷机房群控系统改为PLC控制，包含制冷机房、屋面冷却水塔、板换层水泵的PLC控制。
（2）更换系统控制所需的各类传感器。
（3）对原有制冷机房设备变频控制柜改造，使其适配更改后的群控系统
（4）建立自控平台，制冷机房群控系统本地化部署（服务器硬件平台甲方提供）

	2
	招标事项
	提交制冷机房群控系统方案并完成相关图纸深化，方案图纸内所有元器件及管理平台软件的采购、安装、调试，建立空调自控平台，实现对中央空调的集中控制与智能化运维。

	3
	验收标准
	各系统正常投入使用，功能正常，性能达到相关技术规范要求，满足设备功能和技术标准要求，达到使用方的智能控制功能，且稳定运行六个月，要求系统节能率达到5%（空调改造节能率，以同等天气工况下新旧系统不同控制模式的耗电量差值进行测算对比）。


4、 [bookmark: _Toc13][bookmark: _Toc16333]现场情况及采购具体需求
[bookmark: _Toc27555]4.1、冷源系统现场情况说明
本项目现有制冷机房5台离心式水冷机组。冷冻水泵为8台变频卧式单吸，冷却水泵为8台变频卧式单吸，冷冻/却水泵均为五用三备。配备15台流量为300m³/h变频方形横流冷却塔。T1栋26层避难层板换层2台水-水板换，3台二次冷冻水循环泵。投标人根据设备方案进行群控系统深化。
（1）冷水主机机组相关参数列出如下：
[image: ]
冷水主机机组带有R485通讯协议，可开放协议。
（2）冷冻/却水泵参数如下：
[image: ]
冷冻水泵及冷却水泵现场已有变频配电柜，原有变频控制柜拥有有线控制模块，具体参数可进行现场勘察，投标方可根据自身技术特点对现有控制柜进行改造。
（3）冷却塔参数如下：
[image: ]
冷却水塔现场已有变频配电柜，原有变频控制柜带有有线控制模块，具体参数可进行现场勘察，投标方可根据自身技术特点对现有控制柜进行改造。
（4） 现有电动阀门控制说明：
现场现有电动阀门控制柜，柜体带有有线控制模块，投标方可根据自身技术特点对现有控制柜进行改造。
（5） 现有传感器说明：
现场现有温度传感器，压力传感器，流量计，数据传输为无线传输，投标方可根据自身技术特点对现有控制柜及传感器进行改造。（温度、压力传感器精度待校验核对，建议全部换一线品牌产品）
（6） 板换层控制说明：
现场板换层为26楼，二次冷冻水泵已有变频控制柜、阀门控制柜、以及温度、压力传感器，投标方可根据自身技术特点对现有控制柜及传感器进行改造。（温度、压力传感器精度待校验核对，建议全部换一线品牌产品）。
（7） 现场智能电表说明：
现场所有设备配电柜带有智能电表，可读取数据，具体参数可进行现场勘察（可提供电表协议），投标方可根据自身技术特点对现有智能电表进行改造。
（8） 集分水器及冷冻水支路控制阀门及流量计说明：
现场有集分水器一套，各冷冻水支路控制阀门为机械式阀门，具体参与可进行现场勘察，此次需对出水阀门进行改造（优先方案仅更改电动执行器），将各支路水流控制纳入平台自控；
现场集分水器各支路冷冻水出水管均有安装流量计（暂未接线启用），品牌为柏诚冷量计，具体参数可进行现场勘察（可提供冷量计协议），投标方需将冷量计接入平台，作为平台自控逻辑基础。
（9） 制冷机房水系统原理流程图如下：
[image: ]  
（10） 楼宇智能化能效监管系统对接：
须为modbus/tcp/ip接口协议之一，可开放协议接入BA系统。

[bookmark: _Toc318]4.2控制系统功能和技术标准
（1）冷源系统控制要求总说明：
1) 系统软件和硬件设备的配置应满足本工程使用的实际需要，并具有一定的可扩展性和开放性。
2) 系统具有完善的自动控制和系统自我保护功能，可实现设备的自动切换、系统联锁、启停控制、故障设备自动停止、备用设备自动投入使用。日常运营中应实现自动运行而无需操作人员介入，同时有足够的灵活性，允许用户根据实际情况做出调整。
3) 系统设计应充分考虑运营管理的便捷性。系统界面应图形化显示制冷机房系统工艺流程和主要工艺参数，各项功能调用便捷。系统上设有控制参数显示和设置界面，可根据实际需求自行调整和修改。能提供能耗曲线、主机效率曲线、电耗累计值、操作记录、故障记录等数据，对整个系统运行做出全面的分析和查询历史记录。
4) 系统设计应充分考虑系统内各子系统与设备之间的相互通信，确保数据传输安全、高速且畅通无阻。系统与智能化能效监控平台打通，管理人员可以通过智能化能将监控平台对机房群控的冷冻水、冷却水的水温、温差、压差进行设定，对设备投入数量或系统启停时刻表等参数进行设定。
5) 冷水机组自身装备有安全保护和能量自动调节的控制器，对机组运行状态、运行参数及故障状态的监视与运行参数的设定都通过群控系统与机组控制器之间的通信接口来完成，再由群控系统将相关数据上传至BA系统，并可以在BA系统中完成相应操作；
6) 根据冷源系统总负荷量（一次供回水温差*总流量）进行冷热源机组台数控制，自动控制的要求是实现投运机组台数与负荷相匹配；机组最优启停时间控制，平均分配设备运转时间，使设备进行交换运行(即启动停止时间最长的优先，停止时启动最长的优先）,均衡各主机设备的运行时间.对各季节的优先使用设备(基础运转设备)进行指定，在发生故障时自动切换,根据制冷机房主干管供回水温度进行冷热源运转台数补充控制。
7) 联锁保护：开机顺序为，先开启经选择并确定需投入运行的冷水机组进水管和冷却塔进水管上的电动阀；确定所需电动阀开启后，启动冷冻水泵，5秒后启动冷却水泵；60～300秒后确认各所需水泵开启后，根据冷却塔回水管的温度是否在设定值的范围内来决定冷却塔风机动作与否；60~300秒后启动冷水机组。（冷水机组在停机后3分钟及离上次启动15分钟以上，才允许再次启动）水泵启动后，水流开关检测水流状态，发生断水故障，自动停机。关机顺序为，关闭指定冷水机组；60秒后关闭对应冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机；关闭所有电动阀门。对各设备运行时间进行统计，实现同组设备对均衡运行。当其中一台出现故障时，备用设备会自动投入运行，同时提示维修。 
8) 机房设控制室,监视机房全部相关设备的运行状态及系统水温、流量、压力、冷量、累积冷量等各项参数，控制相关设备的投运状态，设定冷冻水的出水温度，冷却水温。
9) 对启动时的负荷进行预测(根据大气温度和昨日的负荷进行核算)
10) 累计运行时间,开列保养及维修报告
11) 中央监控对系统中各温度值,设备运行状态监测和报警以及各动力设备的启停。
12) 对冷却塔控制需按冷却出水温度确定投入运行台数。
13) 根据冷却塔出口冷却水温度控制风机的启动停止。
14) 板换机房根据二次侧供回水温度及压力调节二次冷冻水泵的变频频率。
15) 根据冷冻水各支路冷量消耗情况，自动调节冷冻水阀门开度，优化冷冻水系统平衡。
（2）系统监控功能要求：控制系统主界面为制冷系统流程图，设备及管道根据现场实际情况布置，采用二维或三位界面，主界面显示制冷系统的主要工艺参数，各项功能用简洁、便捷。控制软件数据库要求至少保存各点位数据5年以上，数据记录间隔不超过1分钟，以便准确查询故障原因，了解系统历史数据及趋势，分析设备性能变化。
（3）冷水机组监控功能要求：本项目监控系统应与该品牌所支持协议畅通，实现以下基本功能：
1）冷水机组运行状态、故障报警、手/自动模式切换
2）冷水机组内部参数监控：收集冷水机组所有运行参数，参数包括以下内容: 机组启/停、机组故障、设定吸气压力值、远程设定电流值、冷冻出水温度、冷冻回水温度、冷却出水温度、冷却回水温度、导叶开度、蒸发器压力、冷凝器压力、吸气温度、排气温度、油温、油压、限流设定值、电机电流百分比、负载百分比、压缩机电机状态、油泵开关状态、启动开关状态、油分离器低油位状态、防止重复启动时间、操作模式(手动、自动、停止)、累积开机时间。
3）自动启动备用设备：控制系统全面监测冷水机组的运行状态，如果各台冷水机组出现故障，将自动切换合适的机组投入运行，保证整个系统的连续稳定运行。
4）平衡各机组的运行时间：控制系统将自动累计每台冷水机组的运行时间，自动预测冷负荷需求，从而自动切换各台冷水机组的运行状态，平衡每台冷水机组的运行时间，原则上优先启用变频主机。
5）降温时间需求限制：为降低电器配置的投资，可以设定冷水机组的启动时间，逐步给机组加载，让冷水机组逐步达到满负荷状态运行，以减少冷水机组启动对电网的冲击。
6）时间表控制：根据预先编排的时间表，按“迟开机早关机”原则控制冷冻机组的启停以达到节能的目的；控制系统将按照正确的顺序自动启/停设备，保证所有设备的安全可靠运行。
（4）冷冻水系统监控功能要求
1） 冷冻水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈；
2） 冷冻水供回水主管温度、总水流量（瞬时流量及累计流量）反馈；
3） 冷冻水泵进出口压力的压差反馈；
4） 冷冻水泵变频器频率反馈；
5） 冷冻水泵启/停控制，控制系统自动累计每台变频水泵的运行时间，预测冷负荷需求，从而自动切换各台变频水泵的运行状态，平衡每台变频水泵的运行时间，达到均匀磨损目的。根据末端压差和冷量数据，自动调节变频水泵的运行台数与频率，最终实现最节能的运行组合。
6） 水泵运行故障时，备用泵自动启动控制；
7） 冷冻水泵变频器频率设定；
8） 冷冻水泵变频器参数监控，实时显示水泵的运行电流、频率、转速、功率等参数；
（5）冷却水系统监控功能要求
1） 冷却水泵、冷却塔运行状态、故障报警、手/自动模式反馈；
2） 冷却水供回水主管温度、总水流量（瞬时流量及累计流量）反馈；
3） 冷却水泵进出口压力的压差反馈；
4） 冷却水泵、冷却塔风机变频器频率反馈；
5） 冷却水泵、冷却塔启/停控制，控制系统自动累计每台水泵、冷却塔的运行时间，预测冷负荷需求，从而自动切换各台水泵、冷却塔的运行状态，平衡每台水泵、冷却塔的运行时间，达到均匀磨损目的。根据末端压差和冷量数据，自动调节变频水泵的运行台数与频率，最终实现最节能的运行组合。
6） 水泵运行故障时，备用泵自动启动控制；
7） 冷却水泵、冷却水塔变频器频率设定；
8） 冷却水泵、冷却水塔变频器参数监控，实时显示水泵、水塔的运行电流、频率、转速、功率等参数。
（6）电动阀门监控功能要求
1）冷冻机房内各电动阀门状态反馈与控制；
2）冷却塔进出水各电动阀门状态反馈与控制。
3）板换进出水各电动阀门状态反馈与控制。

5、 [bookmark: _Toc2606][bookmark: _Toc28011]质保要求
控制系统维保2年（期间出现与本次项目提供的软件及硬件有关的故障，需免费提供维修保养，并在4小时内到场处理）；所有产品终身维修，维修更换零件报价不高于本次投标综合单价。
[bookmark: _Toc22907]三、投标须知
1、 投标单位自行承担为完成本次投标所发生的一切费用，所有投标资料均不退回。在投标过程中，投标单位如有对我司评标造成不良影响的行为，将被取消投标资格。
2、 投标单位由于对投标文件阅读马虎、误解或漏看，或对实际情况了解不清及不仔细等原因，所导致中标后产生的一切后果，均由投标人自负，不得向我司提出任何追加要求。
3、 投标单位的投标文件，在开标后60天内仍有约束力，在此期间，如被选定中标，不得拒绝或否认自己的承诺。中标单位不允许以任何形式进行整体或部分的转让、转包（分包）等。
4、 付款方式及条件：（1）合同签订且缴纳履约保证金或提供履约保函后，15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 30 %作为预付款；（2）工程完成施工，整体系统完成调试，可正常投入使用，经甲方书面确认后，甲方向乙方支付合同金额的 55 %作为进度款；（3）书面移交后对系统节能效率进行持续测试，连续6个月节能效率达5%以上，且完成结算后，支付10%作为验收结算款；（4）剩余5%费用作为质保金，系统质保期满后，经甲乙双方复验收合格后，无息支付。
5、 验收标准：各系统正常投入使用，功能正常，性能达到相关技术规范要求，满足设备功能和技术标准要求，达到使用方的智能控制功能，且稳定运行六个月，要求系统节能率达到5%（空调改造节能率，以同等天气工况下新旧系统不同控制模式的耗电量差值进行测算对比）。
6、 投标保证金：投标方在截止递交标书时间前需缴纳10,000.00元投标保证金，招标结束后，未中标人的保证金由招标人无息退还，中标人投标保证金转化为履约保证金（也可另行缴纳），待中标人合同履行完毕后一个月内无息退还该履约保证金。（投标保证金请汇入如下账户，汇款完成后请提供汇款凭证并及时与招标方联系确认）；中标人投标保证金在合同签订，且提供履约保证金或履约保函后，由招标人无息退还。
7、 履约保证金：中标单位合同签订后，需缴纳合同总额5%的履约保证金或提供履约保函（履约保函需由四大国有银行开具）；
8、 收款账户信息：
开户人：深圳市方大物业管理有限公司
开户银行：建行深圳华侨城支行
账户：4425 0100 0007 0000 0045
9、 联系人：韦宝仪，联系电话：17777335926，联系邮箱：151263@fangda.com
10、 发标时间：2026年 7 月 15 日 8 时至 9 时
11、 [bookmark: _GoBack]投标截止日期：2026年 7 月 31 日 17 时，任何截止期限后送达的标书将作为废标处理。
12、 评标方式：综合评标法。
[bookmark: _Toc20638][bookmark: _Toc18625][bookmark: _Toc15625][bookmark: _Toc4028_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24411]四、投标人资格要求
1、 投标单位须具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件、总公司出具给分支机构的授权书
2、 投标人在广东省须有完善的服务机构，如为外地公司须在招标项目所在省内有工商注册的分支机构（以工商营业执照为准），该机构须具备独立开展业务所需的固定经营、办公场所、专业人员等。
3、 资质要求：
(1) 在中华人民共和国境内注册公司注册成立时间不少于2年，即成立时间不晚于2024年07月1日。
(2) 注册资金不低于100万元。
(3) 有同类型高效机房改造实施经验。
4、 投标单位的经营范围包含本次招标项目
5、 投标人应具有良好的商业信誉，无履行合同不良记录，无不良诉讼记录，无在招标投标活动中受到违规处罚的记录。
6、 投标人在近三年内有相关类似项目业绩不少于3项，并在投标文件中提供相关业绩证明。
7、 本项目不接受联合体投标，不得挂靠、分包或转包，一经发现，将取消投标资格，不退还投标保证金；若有实际履行合同，甲方停止支付一切款项，有权就损失向乙方索赔。
8、 本项目投标人的资格条件在评标时进行审查；投标单位应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位公章，并在必要时提供原件备查；若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标报价或中标资格被取消。
9、 投标人不得存在以下任一情形：①投标人处于被责令停业状态；②投标人财产处于被接管、破产状态；③投标人在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信企业名单；④在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人名单；
10、 其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则，按无效投标处理
[bookmark: _Toc8541][bookmark: _Toc28698][bookmark: _Toc32009]五、标书领取与送达
1、 [bookmark: baidusnap1][bookmark: baidusnap7][bookmark: baidusnap4][bookmark: baidusnap0][bookmark: _Toc28181_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc31072]标书领取：电子版标书，线上发放。
2、 标书及合同确认：标书领取后请确认标书内容及合同模板，若有异议需在领取标书后三个工作日进行反馈，否则，视为同意我司标书内容及合同模板，后期不作修改。
3、 招标文件的修正：投标期间，我司有权对投标文件的个别内容予以修正或删除，以符合项目实际情况，投标单位应服从我司的决定并充分予以配合。
4、 投标人应准备的投标文件，分为商务标标书和技术标标书两个部分，两种标书需单独密封并提交；
5、 报价文件份数：一份正本，一份副本，一份电子文档。
6、 投标送达地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋14层1402-3室方大物业公司采购部，韦宝仪177 7733 5926（寄件请备注公司名称）
[bookmark: _Toc18777][bookmark: _Toc16862][bookmark: _Toc15130]六、投标文件编制要求
商务标与技术标需要分开装订，一份正本、一份副本、U盘电子文档一份（图纸提供可编辑版本，不许可转PDF或加密）。
（一）商务标书
1、报价汇总表（附件一）
2、报价明细表（附件二）
3、投标承诺书签字盖章（附件三）
4、投标廉洁承诺书签字盖章（附件四）
5、合同范本确认函加盖公章（附件五）
6、法定代表人资格证明原件（附件六）
7、法定代表人授权投标代理人的委托书原件（附件七）
8、投标保证金转账回执/保函回执（附件八）

（二）技术标书
1、营业执照
2、开票信息
3、荣誉证书、获奖情况、企业优势、相关资质等（各项资质各5分，共20分）
4、系统设计方案（包含图纸、设备参数等资料）
5、施工组织方案（包括施工计划进度表、管理团队介绍、人员资质、施工规范、质量保证措施、应急预案等）
6、相关案例合同，提供近两年与物业公司或其他单位签订的有关自控系统改造等同类型工程的合同业绩表及合同关键页，每提供一份得5分，最高40分（40分）
7、其他资料。


[bookmark: _Toc31044][bookmark: _Toc4018][bookmark: _Toc3241][bookmark: _Toc17721]附件一：报价汇总表(参照以下格式，内容自拟）
方大城高效机房系统节能改造工程采购招标
投标报价汇总表
项目名称：方大城高效机房系统节能改造工程采购招标
	序号
	投标报价
	不含税报价
（单位：元）
	税费
（单位：元）
	含税价格
（单位：元）

	一
	
	
	
	

	二
	
	
	
	

	三
	
	
	
	

	四
	
	
	
	

	五
	
	
	
	

	六
	合计
	
	
	

	注：甲乙双方同意并确认：若合同履行过程中遇到国家相关税率发生变化，则合同约定的税金、含税单价及合同金额应按调整后税率进行变更，不含税价格不变；乙方应严格按照业务的实际纳税义务发生时间开具对应税率的发票，其中纳税义务发生时间在税率变化前的适用原税率，纳税义务发生时间在税率变化后的适用新税率。



报价单位：                   
报价人：               
电话：
日期：


[bookmark: _Toc13088]附件二：报价明细表(参照以下格式，内容自拟）
方大城高效机房系统节能改造工程采购招标
投标报价明细表
	序号
	名称
	配置清单（含品牌及型号）
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	总价
	
	

	备注：
上述产品报价应包含所投产品、设备、保险、税费、包装、运至最终目的地的运输、安装、调试、验收、税金和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。



*此表格不局限于上述报价形式，可自行调整，但备注信息不可变更。
报价单位：
报价人：                                     电话：
盖章：
日期：


[bookmark: _Toc18421][bookmark: _Toc20613][bookmark: _Toc24213][bookmark: _Toc25764][bookmark: _Toc97][bookmark: _Toc2878][bookmark: _Toc8262][bookmark: _Toc9123]附件三：投标承诺书
[bookmark: _Toc14008_WPSOffice_Level1]投标承诺书
深圳市方大物业管理有限公司：
    贵公司正在进行方大城高效机房系统节能改造工程的采购招标，我们研究了该招标文件中的所有规定，拟进行投标报名。在此，我公司郑重承诺，我公司完全符合招标文件中的所有报名条件，请给予参加投标。
我公司承诺所提供的资料真实可靠，并完全接受贵司对我司业绩证明材料等报名资料的最终审核结果。如经审核我公司提供虚假资料，贵公司有权随时终止我公司的投标（或中标）资格，记录我公司的不良行为，并由我公司赔偿由此给贵公司造成的损失。

投标人（盖章）：                               
法人或授权委托人签名：                   
                            2026年    月    日
注：每个投标申请人都必须在投标报名时填报本承诺书，否则视为不满足报名条件。




[bookmark: _Toc9337]附件四：投标廉洁承诺书
[bookmark: _Toc22529_WPSOffice_Level1]投标廉洁承诺书
承诺企业：
地址：
承诺人（法定人或法定授权人）：
本公司就参加方大城高效机房系统节能改造工程项目投标工作，郑重作出如下承诺：
我公司已经充分阅读并清楚理解招标要求，我司参加投标所提供的报名材料是真实、合法的。如有机会成为正式投标人，我公司保证不与其他投标单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人、评标委员会成员行贿和私下联系，同时不出现其他不廉洁行为，如有违反上述规定，本人和本公司愿意接受没收投标保证金及6个月至1年内不得参与贵公司所有工程项目的投标等处罚，并愿意承担由此带来的法律后果；如果中标，本公司愿意与贵公司签署并执行《合作廉洁承诺书》。
特此承诺！


承诺人（法定人或法定授权人）:
企业公章:
2026年   月   日



[bookmark: _Toc25622][bookmark: _Toc819][bookmark: _Toc19454][bookmark: _Toc27048][bookmark: _Toc18002][bookmark: _Toc1953][bookmark: _Toc25297]附件五：招标文件合同范本确认函
[bookmark: _Toc4921_WPSOffice_Level1]招标文件合同范本确认函

致：深圳市方大物业管理有限公司
     我司同意并确认若成为中标单位，将按照深圳市方大物业管理有限公司方大城高效机房系统节能改造工程项目招标文件所附《方大城高效机房系统节能改造工程合同》与贵司签署合作合同。任何对合同范本的修改意见，除非获得贵司的同意，否则不予修改。若中标后，我司拒绝与贵司签订合同，全额罚没投标保证金且两年内不得参与贵公司所有工程项目的投标等处罚，并做废标处理。
   

确认人：              （法定代表人或法定代表人授权人）
企业公章： 
日期：            年   月   日


[bookmark: _Toc17669][bookmark: _Toc13294][bookmark: _Toc2211][bookmark: _Toc23823][bookmark: _Toc16009][bookmark: _Toc30702][bookmark: _Toc32082]附件六：法定代表人资格证明书
[bookmark: _Toc27592_WPSOffice_Level1]
法定代表人资格证明书

单位名称：
地址：
姓名：            性别：            年龄：            职务：
系                            的法定代表人，特此证明。
证明书有效期由      年      月      日 至      年      月      日。

参选人（盖章）：        [参选人名称]                

日期：        年        月        日




[bookmark: _Toc11535][bookmark: _Toc9426][bookmark: _Toc31141][bookmark: _Toc14656][bookmark: _Toc3211][bookmark: _Toc9591]附件七：委托书
[bookmark: _Toc402782197]
 法定代表人授权投标代理人委托书原件（格式）及授权代表人身份证复印件（加盖公章）


[bookmark: _Toc19751_WPSOffice_Level1]法定代表人授权投标代理人委托书

本授权委托书声明：我       [姓名]     系           [单位名称]           的法定代表人，现授权委托           [单位名称]            的     [姓名]      全权代表我公司参选项目、代表我公司投标的法定代表人授权投标代理人，我承认代理人全权代表我所签署的参选文件的内容、我承认代理人全权代表我司的参选任何行为。
授权有效期由      年      月      日至      年      月      日。
代理人无转委托权，特此委托。


代理人：                 性别：                 年龄：
身份证号码：                                    职务：
参选人（盖章）：           [参选人名称]                         
法定代表人（签字或盖章）：
授权委托日期：      年      月      日


[bookmark: _Toc31703]附件八：投标保证金转账凭证



[bookmark: _Toc555][bookmark: _Toc16303]七、合同及其合同附件
[bookmark: _Toc17678]方大城高效机房系统节能改造工程合同
合同编号：              

甲方：深圳市方大物业管理有限公司
乙方：  
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方为甲方所管理的 方大城高效机房系统节能改造工程项目进行更新、改造，双方就其服务内容签订本合同，共同遵守。

一、项目概况
1、项目地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城。
2、合作内容：对方大城大厦项目方大城高效机房系统节能改造工程进行更新、改造，具体服务内容以国家相关标准为准。
3、承包方式：乙方以自己的人员、机械、工具和约定物料，依据本合同规定，进行方大城高效机房系统节能改造工程的更新、改造工作。乙方包工包料（水电由甲方提供）、包质量、包工期、包安全、包税金，并承担施工过程中的一切风险及事故责任。
4、联系人：***/*******。；乙方：***/*******。
二、合同期限
1、预付款支付当日开始计算合同施工周期，施工计划详见下表：







2、 验收之日起计算整体系统质保期，质保期限1年。
三、合同价款及费用结算
	序号
	名称
	型号
	数量单位
	含税单价/元
	总价/元
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	总费用（元）
	
	



1、总包干价为：¥      元，人民币大写      元（含   %增值税专用发票）。上述价格包含与本合同项下所有物品相关的一切费用，包含但不限于运输费、装车费、人工费、售后维修服务费、国家规定的各项税费等。
2、付款方式为银行转账，（1）合同签订且缴纳履约保证金或提供履约保函后，15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 30 %作为预付款；（2）工程完成施工，整体系统完成调试，可正常投入使用，经甲方书面确认后，甲方向乙方支付合同金额的 55 %作为进度款；（3）书面移交后对系统节能效率进行持续测试，连续6个月节能效率达5%以上，且完成结算后，支付10%作为验收结算款；（4）剩余5%费用作为质保金，系统质保期满后，经甲乙双方复验收合格后，无息支付。（验收及结算标准详见合同第七部分）
3、付款时，乙方必须提供合法、有效的税务发票。若提供虚假发票而给甲方造成损失的，乙方将承担由此给甲方造成的全部损失，且甲方有权停止支付与其有关的全部款项，直至给甲方造成的损失全部得到弥补为止；若乙方提供虚假发票，一经发现，应立即无条件更换合法、有效发票；无论是否给甲方造成损失，甲方有权停止支付与虚假发票有关的全部款项，且乙方自动放弃追索。
4、甲方、乙方双方同意并确认：若合同履行过程中遇到国家相关税率发生变化，则合同约定的税金、含税单价及合同金额应按调整后税率进行变更,不含税价格不变；乙方应严格按照业务的实际纳税义务发生时间开具对应税率的发票，其中纳税义务发生时间在税率变化前的适用原税率，纳税义务发生时间在税率变化后的适用新税率。
5、乙方开户行信息：
公司名称：    
银行账号：     
开户银行：     
四、产品检验、质量标准要求、相关知识产权及保密约定
1、乙方保证所提供的产品为原厂产品，产品质量必须达到出厂标准及国家有关规范标准；乙方必须提供产品原生产厂家出具的产品质量合格证明书、质保书（原件）等相关资料，乙方对本批所提供产品的保质期按国家标准执行，若乙方未提供上述资料，甲方可不予付款且不承担延迟支付的责任。
2、 乙方不能完整交付合同产品，视为未按合同约定交货，甲方有权要求乙方更换和补齐，有关费用由乙方承担。由此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
3、产品检验、产品随附资料如产品合格证书、检测报告等相关质量证明文件由乙方负责提供并加盖乙方公章。
4、乙方拥有产品和软件的全部知识产权，甲方拥有产品和软件的永久使用权；乙方承诺提供的产品和软件符合国家相关规定及标准规范，若乙方提供的产品和软件存在知识产权纠纷，其责任全由乙方承担。
5、甲乙双方均严格保守在履行本合同中获知的对方的商业秘密，除法律规定以外，未经对方允许甲乙双方均不得将本合同内容泄露给第三方，否则将承担法律责任。
五、包装要求
1、乙方提供的产品必须是原生产厂家企业标准的包装，乙方产品包装需符合国家标准及乙方厂家标准且须安全、坚固、防潮、防水，适合长途运输，如包装不妥所造成的产品损坏及灭失由乙方承担。
2、乙方应确保包装箱外贴有标签，注明该箱所装货物的规格、型号、代号、数量，以方便甲方验货。
六、交货要求
1、交货时间：合同签订后，根据甲方通知时间进行送货。
2、乙方负责把产品运输到方大城大厦或指定地点，运输费由乙方承担。
3、货到工地后甲方对乙方所交货物的数量、件数、外观、外观颜色进行初步验收。若甲方在收货后到质保期结束的这段期间内发现乙方提供的产品存在任何质量问题，有权要求乙方退换货或扣除相应的货款
七、工程验收及结算
1、完工验收程序：
1.1.工程验收须达到本合同约定的质量标准，各系统正常投入使用达6个月，各功能正常，性能达到相关技术规范要求，系统节能率达到8%（节能率基数以近三年平均值为基准）。
1.2.工程具备验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，提前七（7）天通知甲方进行工程验收，乙方应同时提供两（2）套完整竣工验收资料。
1.3.甲方在收到乙方竣工验收申请后，应及时组织在约定的时间进行工程验收，并在工程验收后作出是否认可的决定。甲方不认可的，乙方应在工程验收后七（7）天内提出整改方案，整改方案经甲方确认后由乙方进行整改，乙方应承担整改的费用及违约责任。
1.4.甲方收到乙方送交的竣工验收申请后七（7）天内不组织工程验收，或工程验收后七（7）天内不作决定，乙方应以书面形式催告甲方。
2、工程结算：
按投标确认方案实行总价包干，除非有甲方发出的盖章变更单的，结算总价不做调整；针对实际施工中未改造或未按合同改造的部门，按合同单价进行核减。
3、工程复验收：
整机系统1年保修期到期后，甲乙双方对设备状况、运行情况等共同组织复验收。
八、保修及售后服务
1、保修期限：工程所提供的所有元器件及自控系统保修1年，所有产品终身维修，维修更换零件报价不高于本次投标综合单价。
2、保修责任范围：在保修期内，本次工程完成后更换改造过的设备及元器件出现质量问题，由乙方免费进行处理维修，含所用到的所有材料、工具及辅材；除甲方使用过程人为损坏、第三者或第三方单位故意或者非故意损坏、自然灾害及人力不可抗力因素，凡属乙方维修所用到的材料及辅材因质量原因损坏的或非外力引起的损坏等情况在乙方保修责任范围。
3、在施工过程中，若因乙方施工所造成的工程质量问题，由乙方全权负责。如甲方在保修期内使用发现本合同此次工程项目有质量问题，乙方应在接到甲方通知4小时内予以回复，24小时内安排售后人员到现场维修，如果乙方人员在规定时间内未给出补救措施或解决不了质量问题，甲方可自行或委托第三方修复，由此产生的所有费用由乙方承担。
九、争议解决
1、因质量问题发生争议，由深圳市技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定，鉴定费由乙方承担。
2、因本合同引起的争议，甲方、乙方双方应协商解决，协商不成，应向甲方所在地的人民法院提出诉讼。
十、合同解除
1、甲乙双方共同确认，乙方出现以下任意情形之一的，甲方随时有权单方解除本合同，并要求乙方承担合同金额或结算金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续向乙方索赔：
1.1.乙方逾期交货（或施工安装）超过5日以上的，且经甲方催告后拒不整改或整改后仍无法满足交货（或施工安装）要求的；
1.2.乙方交付的产品（或施工的工程）不符合合同的质量标准和要求，甲方要求整改后拒不整改或经整改后仍无法满足合同质量要求的；
1.3.乙方未按照甲方订单要求或图纸要求进行生产加工的，经甲方要求整改后拒不整改的或整改后仍无法满足甲方订单或图纸生产要求的；
1.4.乙方未经甲方同意擅自更换合同约定的品牌、技术参数、规格型号以次充好、以假充真等；
1.5.因乙方质量问题导致造成甲方工期延误的；
1.6.乙方不能继续履行合同的，包括但不限于资不抵债、停业整顿、破产清算等；
1.7.乙方违反本合同保密与知识产权的约定或乙方存在侵犯甲方知识产权行为的；
1.8. 乙方违反其他合同义务及附随义务的，经甲方要求整改后拒不整改的或整改后仍不满足合同约定的；
1.9.乙方违法转包或未经甲方书面同意将其权利义务转让给第三方的；
1.10向甲方工作人员或亲友提供任何形式的回扣、礼品、有价证券等贿赂；
1.11.乙方在合同签订或履行期间中有欺诈行为的。
2、甲乙双方共同确认，出现以下任意情形之一的，双方可以协商解除合同并据实办理结算手续，减少双方损失：
2.1.因项目停建（超过6个月）或取消；
2.2.因政策或政府行为导致项目无法继续施工的；
2.3.因不可抗力发生，合同无法继续履行的。
十一、其他条款
1、甲、乙双方确认任何对合同条款的实质性变更应当以正式书面的补充协议并加盖双方公章或合同章为唯一标准，前述实质性变更即指包括但不限于产品价格（包括单价）、数量、质量标准、验收标准、结算付款方式、违约责任、争议管辖等。任何一方通过送货单、收货单、对账单、结算单、往来函件、电子邮件等方式擅自对合同条款进行实质性变更的均不能产生法律效力。
2、双方的单位公章、办公室印章、财务专用章、合同专用章、收发章、授权人签字、前台签字等均是双方通讯联系、法律文书接收、信函往来的有效送达印章、签字。本条款上述印章签字用途仅适用于通知送达，签章仅是视为收到文书信函，不视为对文书信函的内容或主张进行确认。
3、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
4、附件为合同部分，具有合同同等法律效力
5、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份；在双方签字盖章后生效。
十二、合同附件：
附件一：《报价清单》
附件二：《服务方案》
附件三：《安全管理协议》
附件四：《环境和职业健康安全协议书》
附件五：《合作廉洁承诺书》
附件六：《商务往来函件等其他》


（以下无合同正文）



甲方：深圳市方大物业管理有限公司         乙方： 
授权代理人：                               授权代理人： 
盖章：                                     盖章：
时间：2026年    月    日                   时间：2026年    月    日
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[bookmark: _Toc26420]附件二：安全管理协议
方大城高效机房系统节能改造工程安全管理协议
甲方：深圳市方大物业管理有限公司
乙方：             
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确双方安全生产责任，保护甲乙双方人员及其他人员的人身健康和生命安全，保障各方财产安全，双方就安全生产达成如下协议：
项目地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城；
承包范围：按合同规定为方大城高效机房系统节能改造工程提供更新、改造服务。
1、 安全生产的目标
甲乙双方应共同确保施工作业现场、办公区域、公共区域、生活区域内零事故、零疫情，即不发生安全环保责任事故、不发生机械、设备事故、不发生火灾事故、不发生负主要责任的交通死亡事故，不发生疫情确诊、传播、流行或者其他严重后果。
2、 甲乙双方责任：
1. 甲方应当贯彻执行国家及当地省、市有关安全文明施工、防疫法规和要求。
2.乙方应当贯彻执行国家及当地省、市有关安全文明施工、防疫法规和要求及甲方的一切安全生产管理制度，服从甲方的安全生产管理。
3.乙方及乙方人员应当满足国家及行业相关施工作业、服务资质要求和条件，严禁无资质施工作业。
4.乙方应建立完善的职业健康安全管理体系，建立安全文明施工管理制度，制定突发事件应急预案和现场处置方案。
5.乙方应当确保合法合规用工，严禁私招乱雇及使用童工、超龄人员或其他国家禁止使用人员。
6.乙方进场前三个工作日应当先将现场负责人、施工人数、专职或兼职安全员、特种作业人员（电工、焊工、登高工、制冷工等）的资质上岗证件复印件，派工证明、从业资格证、购买商业保险清单等必须资料报予甲方备案，经甲方核实无误后方可进场。
7.乙方人员进行施工作业前，应当进行岗前安全生产、文明施工现场教育，要求教育面达到100%，并做好安全培训书面记录。乙方人员施工作业前应当根据岗位工种的需要，使用、佩戴合格的劳动保护品，包括但不限于安全带、绝缘鞋、绝缘手套、护目镜等，否则严禁上岗作业。
8．乙方应该对用水、用电、用火、用焊、用气、使用机器设备、使用运输工具、使用交通工具、设备材料堆放、垃圾处理等的安全负全责。乙方在使用相关机器设备设施前应当先检查合格后才能正常使用。如施工作业必须配备专职安全员，则乙方应配备安全员。
9.乙方应当保证安装机械，堆放材料，易燃、易爆物品要分类、分库存放，制定措施，设专人负责，并注意保持防道路畅通，不压埋圈占消防器材。
10.乙方应确保高空高危作业人员的安全，凡作业高度高于2米及以上，则施工人员必须佩戴安全帽和系安全带。严禁无资质、无保险、无劳动合同关系、无安全防护措施人员进行高空高危作业。严禁高空抛物、坠物。
11.乙方施工作业过程中如存在吊装作业的，乙方应制定相关安全管理制度，确保进场设备验收合格，作业安全措施落实到位，且对作业全过程进行安全监管。
12.乙方应在施工作业现场中设置明显标志和围档，并严禁无关人员进出。如有必要乙方应派专人看守，完工后或下班时应及时封闭好。非乙方人员在乙方施工区域内发生任何事故，均由乙方自行负责，并按国家的法律法规进行事故处理，甲方不承担任何责任。
13.乙方不得将项目拆包、违法转包、分包给不具备资质的单位或个人。
14.乙方不得随意更换项目关键人员，关键人员离开施工作业现场应提前告知甲方，并办理相关审批手续。
15.乙方应服从甲方及相关政府机构部门对安全施工作业的监督管理，对检查发现的安全隐患无条件进行整改，未经整改不得擅自施工作业。
16.乙方应当严格遵照项目所在地区的疫情防控要求，对其进入项目现场人员的健康码、行程码及身体健康状况等加强管理监测，须配备消毒防疫物资，所属人员须佩戴防疫用品，须服从所在项目的疫情防控管理工作。
3、 事故处理和违约责任：
1.乙方违法本协议约定的，甲方有权根据违约程度大小，对乙方采取包括但不限于罚款(每次罚款金额在200元至10000元之间)、要求乙方停工、更换乙方人员、解除合同、追究违约责任、赔偿损失等措施。
2.乙方在施工作业中发生安全生产事故的，乙方必须保护现场，乙方负责人迅速、准确汇报上级政府主管部门，隐瞒不报、拖报，乙方承担有关责任，乙方应就事故的处理情况及时通报甲方。
3.因乙方或乙方人员违反国家和本协议规定，出现违章指挥、违章作业或设备不完善等造成人员伤残、伤亡事故，概由乙方对伤残、伤亡人员及其他关联人员或单位承担全部赔偿或补偿责任并处理一切善后事宜，如对甲方造成损失的，甲方有权追究乙方责任。
4.乙方违规施工作业，造成有关行政执法部门罚款或停工处理的，乙方应积极配合主动接受处理，对甲方造成负面影响的，甲方有权追究乙方违约责任。
5.因乙方或乙方人员引起的治安、火灾及交通安全事故，概由乙方对伤残、伤亡人员及其他关联人员或单位承担全部赔偿或补偿责任并处理一切善后事宜，如对甲方造成损失的，甲方有权追究乙方责任。
6.如乙方对事故不及时、有效处理，导致伤残、伤亡人员及其亲属进行闹事、上访、投诉、找媒体曝光等，对甲方造成负面影响的，甲方有权追究乙方违约责任。
四、其他
本协议一式三份，甲方持有两份，乙方持有一份。经双方签章后生效。
（以下无正文）

甲方：深圳市方大物业管理有限公司          乙方：          
授权代理人：                              授权代理人：        
盖章：                                    盖章：
日期：2026年    月    日                 日期：2026年    月    日
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环境和职业健康安全协议书
甲方：深圳市方大物业管理有限公司           （以下简称甲方）
乙方：                                     （以下简称乙方）
为了更好地落实甲方建立环境管理体系（ISO14001：2015）及职业健康安全管理体系（ISO45001：2018）的要求，确保乙方为甲方提供产品和服务过程中减少对环境的污染、资源的浪费，确保作业人员的职业健康安全，明确甲乙双方的权利、义务和责任，以符合甲方环境和职业健康安全方针。现甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，特签订此协议书，以期实现甲方厂区良好的环境绩效及乙方作业的职业健康安全。  
一、适用范围
本协议适用于有关物资的供应方、工程承包方、废弃物收购商、回收处理商、维保单位、服务商及个体供应商人员和车辆。
2、 甲方的权利
1．甲方有权进入乙方生产作业场所检查环境卫生工作，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况，并可要求乙方负责人员对相关事宜作出解释。
2．甲方有权检查乙方的资质和乙方特种从业人员是否持有从事该特种工作的上岗证。
3．甲方有权对检查中发现的污染环境、违章作业、危险作业等违法生产行为，当场予以纠正或者要求乙方限期改正。
4．甲方有权对检查中发现的事故隐患，责令乙方立即排除或者对乙方下达限期整改意见。
5．甲方有权对乙方在甲方管理范围内的访问和交流等可能影响甲方生产环境和安全的活动行为进行监督、管理。
三、乙方的权利
1．乙方有权依法自主开展环境和安全生产管理工作。
2．乙方有权要求甲方统一协调涉及双方的重大环境和安全生产问题。
3．乙方有权要求被告知甲方的重大环境因素和高风险危险源。
四、甲方应承担的责任和义务
1．为乙方介绍项目的现场和周围环境，以及甲方的管理制度和要求。
2．按照《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国安全生产法》的规定，对乙方的环境和安全生产工作统一协调、管理。
3．负责对乙方人员进行环境保护及职业健康安全方面的进场教育。
4．有责任将重大环境因素和高风险危险源告知乙方。
五、乙方应承担的责任和义务
（一）环境管理方面的义务
1．相关方（施工单位）负责落实施工阶段的环保要求及施工过程中环保措施，建立健全环境控制制度，主要包括：
（1）使用机械设备可能产生噪声污染时，向周围生活环境排放施工噪声应符合国家规定的建筑施工厂界环境噪声排放标准。必要时应在开工15天以前向当地环保部门申请工程项目名称、施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及产生的环境噪声污染防范措施情况。
（2）施工方案优先考虑采用无污染或少污染、无危害或少危害的生产工艺、生产与施工设备、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺与施工设备。
（3）保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏。
（4）防止粉尘、噪声、振动等对周围生活居住区的污染和危害。
（5）合理处理建筑施工中产生的固体废弃物。工程竣工后，施工单位应当修整恢复在建设过程中受到破坏的环境。
（6）产生的生活垃圾集中放置所属工厂指定场所，以减轻对环境的影响，并根据规定将废物合理处理。按照工作岗位的工作区域确定环境管理责任人，明确管理责任。
2．回收废旧物资的部门，应按规定提供相应的资质，回收物品处理时，避免二次污染。
3．储运过程中，应遵守交通运输法规，保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水要符合国家规定的排放标准，不得扰乱厂区附近居民的生活。
4．所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境保护方面的法律法规要求，在保证质量的前提下，确保安全与环境性能，并减少包装材料的使用。
（二）安全管理方面的义务
1．相关方（施工单位）负责落实施工阶段的安全要求及施工过程中的安全措施，主要包括：
（1）项目施工方必须具备本项目的安全生产能力及相关资质。
（2）项目施工时制定严格的安全技术保障措施，教育自己的员工按照相应的安全操作规程操作，并遵守安全生产规章制度（包括甲方告知的制度及乙方自己的制度）。
（3）施工现场人员必须按规定佩戴合格的劳动防护用具（乙方自备），特种作业人员必须持证上岗，严格执行操作规程，并确保在指定地点作业。
2．进入厂区，必须遵守公司的安全生产管理规章制度。
3．必须主动接受公司的安全、防火教育和交底。
4．外来人员进入生产现场，须有公司内业务负责人员陪同，并按照生产现场人行路线行走。
5．进入生产现场，按要求穿戴好劳动防护用品，严禁袒胸露背、穿凉鞋、拖鞋。
6．不能与同行人员打闹，酒后不能进入作业场所。
7．不准随意移动作业区内的各类设备及工具。
8．运输危险化学品和易燃易爆品，要具备运输资质，采取一定的防护措施，避免运输途中产生泄漏，在搬运、装卸过程中注意轻拿轻放，避免野蛮装卸。
9．经批准进入厂区的应注意观看各类警示标识，遵守警示标识的指令。不准在吊物下通过或停留。
10．外来车辆进入厂区内减速慢行，车辆右行，并按公司规定的线路行驶，不能并行，不得高声鸣笛。
11．厂区内禁止游动吸烟，停车时或行驶中的各种车辆驾驶室内禁止吸烟。
12．厂区内临时用电、动火必须经甲方批准。
（三）其他义务
1．乙方应主动配合甲方的相关检查，并对甲方要求其解释的事项作出口头或书面解释。
2．乙方应对甲方提出的改进方案和建议积极响应，及时与甲方沟通、协调，共同解决问题。
3．乙方在向甲方提供产品或服务的过程中应最大限度保护好环境，确保工作人员的职业健康安全，满足甲方对乙方提出改进的要求。
4．对项目过程中发生的事故，乙方负责及时向有关部门报告，建立处理事故的应急部门，并承担因事故所产生的所有经济损失。如果因事故给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。
5．违反本协议造成的一切事故由乙方负责，给甲方造成的一切损失及相关部门的行政处罚和法律责任均由乙方承担。
6．以上对甲方的环境保护及职业健康安全等相关要求由乙方的__________（具体负责人员）负责解释协调，甲方可随时与其沟通联系。
六、协议的变更和解除
1．本协议经双方书面同意，可以予以修改、补充或调整。
2．本协议未尽事宜，双方应本着互惠互利、友好协商的原则另行约定，并应以附件或补充协议等书面形式体现。
七、违约责任及争议解决
1．甲乙双方在责任期内，应当履行约定的义务，尽职尽责地遵守环境安全及职业健康安全标准，如甲方发现乙方有违反本协议约定的行为，给甲方造成损失的，甲方有权单方面解除协议，要求乙方进行赔偿并且要求乙方支付违约金。
2．因本协议发生争议，由双方协商或申请调解解决；协商或调解解决不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。违约方还应承担守约方为此支付的律师代理费、交通费等相关费用。
八、其他
1．本协议是双方最终合意的结果，若之前口头或书面与本协议内容不符的，则以本协议内容为准执行。
2．双方再次确认本协议是其真实意思的表示，并充分理解、认可上述协议条款。
3．本协议未尽事宜，可以签署书面补充协议，与本协议具有同等法律效力。
4．本协议双方盖章之日起生效。
5．本协议一式肆份，甲方持有贰份，乙方持有贰份。经双方签章后生效。

（以下无正文）

甲方：深圳市方大物业管理有限公司         乙方：
授权代理人：                               授权代理人：
盖章：                                     盖章：
日期：2026年     月     日                日期：2026年     月     日







[bookmark: _Toc19512]附件四：合作廉洁承诺书
合作廉洁承诺书
致：深圳市方大物业管理有限公司
我司在与贵司合作期内（   年  月  日到   年  月  日），为保证在与贵司的经济往来中廉洁守法，遵守贵司的廉洁制度，我司特作如下承诺：
1、 在合作期内，我司不以任何名义宴请贵司的工作人员。
2、 在合作期内，我司不对贵司工作人员进行任何贿赂（包括但不限于礼金、回扣、佣金等）。
3、 在合作期内，贵司工作人员如向我司索取宴请、娱乐及其他贿赂（包括但不限于礼金、回扣、佣金等），我司将予以拒绝，并及时向贵司投诉。
4、 如我司违反上述之第二条，贵司可终止合作并扣除我司合同总价的5%。
5、 本承诺书作为合作期内我司与贵司所签订合同的附件，与合同具有同等之效力。
6、 本承诺书在上述合作期内生效。
7、 为更好履行此《廉洁承诺书》，深圳市方大物业管理有限公司将设立专项举报电话和举报邮箱，一经核实即按承诺书之约定予以处理。
    举报电话： 0755-26785551。
    举报邮箱:  audit@fangda.com。

      承诺人：    （法定代表人或法定代表人授权人）
      签字：
      企业公章： 
           日期：2026年     月     日 
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[bookmark: _Toc25174]★ 请贵司收到此招标文件后，立即填写《招标文件回执》并签字盖章后扫描发送至指定邮箱:[151263@fangda.com]。
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致：深圳市方大物业管理有限公司
我司已收到贵司关于 方大城高效机房系统节能改造工程的招标文件，我司将会【 □参与/□不参与】本次投标。             




受邀单位：                                      
法人代表签字（盖章）：
日    期：
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